Приложение № 1

к постановлению Главы

Каракульского сельского поселения

№ 38 от 29 мая 2017г

С Х Е М А

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КАРАКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Каракульское  сельское поселение с центром в с. Каракульское

1.1 Теплоисточники

В настоящее время  теплоснабжение  4 бюджетных и прочих организаций  и 4 МКД осуществляется  от блочной газовой котельной, находящейся  в хозяйственном ведении МУП « Каракульский  жилкомсервис»  согласно договора №  54  от « 28» октября 2013г. Централизованное горячее водоснабжение – не предусмотрено.

В таблице 1 приведены данные об установленной мощности теплоисточника и присоединенной тепловой нагрузке.

Таблица 1  Данные об установленной мощности теплоисточника и присоединенной тепловой нагрузке.

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Марка котлов | Кол-во котлов шт. | Суммарная устан. мощность. Гкал/час | Присое- диненная нагрузка Гкал/час | Процент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каракульская № 1 | газ | REX-120 REX-130 | 1 1 | 2,15 | 0,484 | 22,5 |

Суммарная установленная мощность котельной составляет 2,15 Гкал/ч при суммарной присоединенной тепловой нагрузке 0,484 Гкал/ч.

Котельная имеет значительный запас по установленной  мощности и соответственно загрузку  около 22,5%.

Котлы введены в эксплуатацию в 2013году.  Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по двухконтурной  схеме. Система отопления закрытого типа. Температурный график поддерживается погодозависимым регулятором температуры ТРМ-32.

В таблице 2 приведены основные эксплуатационные показатели теплоисточника за 2016 год.

Таблица.2  Основные эксплуатационные показатели теплоисточника в с.  Каракульское

| Наименование котельной | Произведено тепловой энергии, Гкал | Отпущено тепловой энергии в ТС, Гкал | Реализовано тепловой энергии потреби-телям, Гкал | ХВП | Факт. давление в подающем коллекторе, МПа | Факт. давление в обратном коллекторе, МПа | Кол-во выводов, их диаметр, мм | Лимит на пр. газ, тыс. м3/год | Потребление пр. газа, тыс. м3/год | Удельный расход условного топлива Норм./Факт. кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2326,8 | 2280,3 | 2075,1 | STF 9000 | 0,3 | 0,1 | Ф219 1 вывод. | 400 | 276,58 | 152,4\152,4 |

Котельная имеет один вывод тепловых сетей от одной группы сетевых насосов. Выводы Ф219 по которому сетевая вода подается потребителям поселка. Теплоисточник обеспечивает тепловой энергией всех потребителей поселения.

Для умягчения подпиточной сетевой воды добавляется ингибитор с помощью системы «STF 9000» концентрацией 54 г-экв/литр смолы. Следует отметить, что рН – контроль соответствует должному требованию. Система деаэрации подпиточной воды на теплоисточнике  предусмотрена.

Коммерческими приборами учета отпускаемой продукции теплоисточник не оборудован, установлен только технический прибор учета.

В таблице 3 приведены основные технико-экономические показатели работы теплоисточника.

Таблица.3  Технико-экономические показатели работы котельной в с. Каракульское

| Наименование котельной | КПД котельной (брутто), % | Собствен-ные нужды котельной, % | Факт. удельные затраты эл. энергии на выработку, кВт*ч/Гкал | Факт-е. удельные затраты эл. энергии на выработку и транспорт, кВт*ч/Гкал | Норм-е. удельные затраты эл. энергии на выработку и транспорт, кВт*ч/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 92,24 | 2 | 30,0 | 28 | 32,0 |

Как видно из приведенных данных, котельное оборудование теплоисточника эксплуатируется с достаточно высоким КПД.

В таблице 4 приведен тепловой баланс котельной №1.

Таблица .4  Тепловой баланс котельной МУП « Каракульский ЖКС» в с. Каракульское

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность по результатам РНИ, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в ТС, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Резерв по располагаемой ТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2,15 | 2,15 | 1,966 | 0, 04 | 0,01 | 0,77 |

Теплоисточник имеет достаточный резерв по располагаемой тепловой мощности для надежного теплоснабжения подключенных потребителей.

#### 1.2 Тепловые сети централизованного теплоснабжения

Существующая схема тепловых сетей в с.Каракульское двухтрубная с подачей теплоты на отопление. Централизованное горячее водоснабжение потребителей не предусмотрено.

Для трубопроводов тепловых сетей используется минераловатная тепловая изоляция.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспорта теплоносителя,  является  удельная материальная характеристика тепловой сети.

В таблице 5 приведено значение удельной материальной характеристики тепловых сетей присоединенных к теплоисточнику Котельная №1.

Таблица 5  Удельная материальная характеристика тепловых сетей в с. Каракульское

| Наименование котельной | Длина в двухтрубном исчислении, м | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1300 | 0,484 |

В таблице 6 приведены основные технико-экономические показатели работы тепловых сетей в с. Каракульское в 2016 г.

Таблица.6  Основные технико-экономические показатели работы тепловых сетей в с. Каракульское за 2016 г.

| Наименование котельной | Темпера-турный график, оС | Схема присое-динения потребителей | Вид прокладки – надземный/канальный, км | Факт. расход сетевой воды по выводам, т/ч | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | Тепловые потери в сетях, в % Нормативные/Фактические | Объем тепловых сетей, м3 | Объем подпитки, м3/сут | Кол-во аварий и отказов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 95 - 70 | зависимая | 1,3 | 0,08 | 0,08 | 9/9,1 | 276 | 0,08 | нет |

#### Основные технико-экономические показатели работы теплоисточника в с. Каракульское.

Всего произведено тепловой энергии котельной в 2016 г   2326,8- Гкал.

Отпущено тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов теплоисточника в 2016 г.      2280,3 Гкал.

Реализовано  тепловой энергии потребителям в 2016 г. 2075,1 Гкал.

Тариф на тепловую энергию:

- 1691,68 руб./Гкал для населения, и бюджетных организаций, и прочих потребителей  (2017 год);

#### Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения с. Каракульское

На основе анализа, предоставленных на данном этапе исходных данных о состоянии системы теплоснабжения с. Каракульское, выявлены следующие проблемы:

- Большие расходы подпиточной воды.

Пути решения указанных проблем будут рассмотрены на следующем этапе работы.   За предыдущий период были выполнены следующие пункты, которые до 2016 г. находились в пункте перспективы развития теплоснабжения, а именно был произведен ввод в эксплуатацию новой теплотрассы   до потребителей тепловой энергии:

- Каракульская участковая больница;

- Погранзастава с. Каракульское;

- Автогараж (бокс пожарного поста);

- ДК с. Каракульское.

На сегодняшний день перспектива развития теплоснабжения в Каракульском сельском поселении следующая:

- Установить приборы учета отпускаемой в сеть тепловой энергии  на каждого  потребителя тепловой энергии.